## Pompe d'eau brute n° 1
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 1
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe d'eau brute n° 1 |  | MARQUE
EMPLACEMENT: | Puits n° 1 |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: ND | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | CODE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Inspecter la pompe (impulseur; recouvrement de caoutchouc, coussinets, etc) |  |  |  | 1 fois au 2 ans
Nettoyer l'ensembles des composants |  |  |  | 1 fois au 2 ans
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Pompe d'eau brute n° 2
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 2
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe d'eau brute n° 2 |  | MARQUE
EMPLACEMENT: | Puits n° 2 |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: ND | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | CODE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Inspecter la pompe (impulseur; recouvrement de caoutchouc, coussinets, etc) |  |  |  | 1 fois au 2 ans
Nettoyer l'ensembles des composants |  |  |  | 1 fois au 2 ans
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Pompe d'eau brute n° 3
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 3
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe d'eau brute n° 3 |  | MARQUE
EMPLACEMENT: | Puits n° 3 |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: ND | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | CODE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Inspecter la pompe (impulseur; recouvrement de caoutchouc, coussinets, etc) |  |  |  | 1 fois au 2 ans
Nettoyer l'ensembles des composants |  |  |  | 1 fois au 2 ans
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Pompe d'eau brute n° 4
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 4
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe d'eau brute n° 4 |  | MARQUE
EMPLACEMENT: | Puits n° 4 |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: ND | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | CODE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Inspecter la pompe (impulseur; recouvrement de caoutchouc, coussinets, etc) |  |  |  | 1 fois au 2 ans
Nettoyer l'ensembles des composants |  |  |  | 1 fois au 2 ans
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Vannes regulatrice Singer
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 5
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Vannes régulatrices dans les puits |  | MARQUE | Singer
EMPLACEMENT: | Puits n° 1, 2, 3 , 4 et entrée usine |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | Divers |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Provan |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-332-3230
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Nettoie le tamis et l'ensemble des conduites |  |  |  | au 3 mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Actuateurs
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 6
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Ensemble des actuateurs de vanne |  | MARQUE | Jamesbury
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | VPVL 200 DA B C |  | N° DE SÉRIE: | 05209611
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | 80 psi, 5,5 bar; 47,5 ft-lbs, 64 Nm
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Dégremont |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-953-0483
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT: | Sylvain Bilodeau
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Vérifie la pression d'air dans le système de contrôle (70 psi) |  |  |  | 1/mois
Lors des lavages vérifie l'ouverture et fermature |  |  |  | 1/mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Vannes guillotine
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 7
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Vanne guillotine |  | MARQUE | Trueline Valve Corporation
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | F8112 |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | Resilient seat
4"
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Provan |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-332-3230
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Cycle complet d'ouverture et fermeture |  |  |  | 1/an
Vérification de l'étancheité
Graisse tige
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Vannes papillon levier
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 8
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Ensemble des vannes papillon |  | MARQUE | Naqip
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | N200 LSSE |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Provan |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-332-3230
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Cycle complet d'ouverture et fermeture |  |  |  | 1/an
Vérification de l'étancheité
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Vannes papillon Gear
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 9
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Ensemble des vannes papillon avec manivelle |  | MARQUE | Naqip
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | N200 LSSE |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Provan |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-332-3230
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Cycle complet d'ouverture et fermeture |  |  |  | 1/an
Vérification de l'étancheité
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Vanne excentric
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 10
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Ensemble des vannes eccentriques |  | MARQUE
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Provan |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-332-3230
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Cycle complet d'ouverture et fermeture |  |  |  | 1/an
Vérification de l'étancheité
Graiss tige
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Purgeur d'air
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 11
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Purgeur d'air |  | MARQUE | Apco
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Provan |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-332-3230
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | CODE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Vérification de l'étancheité |  |  |  | 1/an
Nettoyé et vérifier O-rings
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Vannes à billes PVC
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 12
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Ensemble des vannes à billes PVC |  | MARQUE | ChemKor
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Provan |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-332-3230
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Cycle complet d'ouverture et fermeture |  |  |  | 1/an
Vérification de l'étancheité
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Vannes à billes laiton
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 13
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Ensemble des vannes à billes en laiton |  | MARQUE | Jenkins
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | 1/2"
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Provan |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-332-3230
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Cycle complet d'ouverture et fermeture |  |  |  | 1/an
Vérification de l'étancheité
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Clapet
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 14
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Clapet |  | MARQUE | Apco
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | 4"
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | Provan |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-332-3230
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Vérification de l'étancheité |  |  |  | 1/an
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Pompe de Lavage
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 15
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe eau de lavage |  | MARQUE | Monarch pumps
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | BSEF-500LP |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
Moteur: model: US Motor / G60737
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: 5 | BÂTI: | R.P.M.: ND | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
Lubrifiants: Mobil Whiterex 309 / SAE 10W30
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Graissage des roulements |  |  |  | au 3 mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Génératrice Usine
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 16
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Génératrice |  | MARQUE: | Kohler
EMPLACEMENT: | Bâtiment de la genératrice |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | 125RE02JB |  | N° DE SÉRIE: | 2323613
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | 130 KW
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: 1750 | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Vérifie le niveau d'huile |  |  |  | 400 h ou au 2 mois
Vérifie le niveau du liquide de refroidissement |  |  |  | 2500 h ou 1/an
Vérifie l'état de la batterie |  |  |  | 1/an
Vérifie le chauffe moteur |  |  |  | 1/semaine
Vérifie la courroie
Vérifie le filtre à air |  |  |  | 1/jour
Graissage des roulements |  |  |  | 1/5000 h
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Génératrice Puits
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 17
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Génératrice |  | MARQUE:
EMPLACEMENT: | Bâtiment de la genératrice |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
Moteur: BALDOR
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Vérifie le niveau d'huile |  |  |  | 400 h ou au 2 mois
Vérifie le niveau du liquide de refroidissement |  |  |  | 2500 h ou 1/an
Vérifie l'état de la batterie |  |  |  | 1/an
Vérifie le chauffe moteur |  |  |  | 1/semaine
Vérifie la courroie
Vérifie le filtre à air |  |  |  | 1/jour
Graissage des roulements |  |  |  | 1/5000 h
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Compresseur d'air
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 18
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Compresseur |  | MARQUE: | Gardner Denver
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
Moteur: BALDOR
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: 1750 | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | TLM Machinerie & Équipement Ltée |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-630-6886
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Vidanger le réservoir d'air |  |  |  | 1/jour
Vérifie niveau d'huile |  |  |  | 1/semaine
Vidanger l'huile |  |  |  | 500 hrs ou 90 jours
Nettoie filtres à air |  |  |  | 1/mois
Vérifie tension des courroies |  |  |  | 1/mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Assecheur d'air
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 19
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Assecheur d'air |  | MARQUE: | Zander
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
Moteur: BALDOR
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | 115
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: | TLM Machinerie & Équipement Ltée |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 514-630-6886
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Purger système |  |  |  | 1/semaine
Remplace cartouche en amont du sytème |  |  |  | 1/an
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Système d'U.V.
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 20
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Système d'U.V. |  | MARQUE: | Wedeco
EMPLACEMENT: | Salle de traitement |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | Serie B-160 |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
Moteur:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | 115
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Vidange la chambre de contacte |  |  |  | au 4 mois
Nettoie les lampes |  |  |  | au 4 mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Ppe de Distribution 1
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 21
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe de distribution n° 1 |  | MARQUE | Grundfos
EMPLACEMENT: | Salle des pompes de distribution |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | A96415215-P10635151 |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | 237,7 gpm@152,2 pi.
Moteur WEG; modèle Z01536EP3H07150402
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP:15 | BÂTI: | R.P.M.: 3520 | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Inspection de l'ajustement de presse étoupe |  |  |  | 1 /mois
Graisser le bearing du moteur |  |  |  | Au 3 mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Ppe de Distribution 2
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 22
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe de distribution n° 2 |  | MARQUE | Grundfos
EMPLACEMENT: | Salle des pompes de distribution |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | A96415215-P10635151 |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | 237,7 gpm@152,2 pi.
Moteur WEG; modèle Z01536EP3H07150402
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP:15 | BÂTI: | R.P.M.: 3520 | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Inspection de l'ajustement de presse étoupe |  |  |  | 1 /mois
Graisser le bearing du moteur |  |  |  | Au 3 mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Ppe de Distribution 3
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 23
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe de distribution n° 3 |  | MARQUE
EMPLACEMENT: | Salle des pompes de distribution |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: |  |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
Moteur WEG; modèle
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP:60 | BÂTI: | R.P.M.: 3555 | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES: | VJP PART JM050502P
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
Lubrifiants: Mobil Whiterex 309 / SAE 10W30
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Inspection de l'ajustement de presse étoupe |  |  |  | 1 /mois
Graisser le bearing du moteur |  |  |  | Au 3 mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Ppe Incendie
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 24
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe d'incendie |  | MARQUE | ap Aurora
EMPLACEMENT: | Salle des pompes de distribution |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | 6-481-15C |  | N° DE SÉRIE: | 11-2058335
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | 500 gpm@185 pi
Moteur GE; modèle 5KE404AC204
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: 100 | BÂTI: | R.P.M.: 1770 | VOLTS: 575
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
Lubrifiants: Mobil Whiterex 309 / SAE 10W30
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Faire l'essai de fonctionnement |  |  |  | 1 /mois
Graise "Pillow bearing" (en fonction) |  |  |  | Au 3 mois
Vérifie presse étoupe (en fonction) |  |  |  | 1/mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Reservoirs eau traitée
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 25
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Réservoirs - Eau traitée |  | MARQUE
EMPLACEMENT: | Réservoirs - Eau traitée |  | CODE DE TERRAIN: | ND
N° DE MODÈLE: | ND |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
Marque du moteur: BALDOR
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | CODE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Inspection général, nettoyage et désinfection suivi d'un test bacteriologique de contrôle |  |  |  | 1/an
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## PDoseuse NaOH
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 26
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe doseuse NaOH |  | MARQUE: | LMI
EMPLACEMENT: | Salle du Ferazur |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | B911-398TI |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | 1,6 gph
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS: 115
PIÈCES & COMPOSANTES:
Remarques particulières : Retirer le fusible correspondant lors de l’entretien. Liquide corrosif, utiliser les mesure de protections adéquates
(Gants, lunette, visière, tablier)
FOURNISSEUR: | Aquazach |  | N° DE TÉLÉPHONE: | 418-622-0205
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Vérification du débit reel (drop test) |  |  |  | au 4 mois
vérifier l'état des membranes et étancheité |  |  |  | au 4 mois
Vérifie et nettoie la tête de vanne 4 fonction |  |  |  | au 4 mois
Vérifie et nettoie le pied de vanne |  |  |  | au 4 mois
Rincage pompe et tuyaterie |  |  |  | mensuel
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## PDoseuse Cl
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 27
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Pompe doseuse Chlore |  | MARQUE: | LMI
EMPLACEMENT: | Salle de Chlore |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | AD951-832SI |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES: |  | 1,00 GPH@110 PSI
3,79 L/h
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS: 115
PIÈCES & COMPOSANTES:
Remarques particulières : Retirer le fusible correspondant lors de l’entretien. Liquide corrosif, utiliser les mesure de protections adéquates
(Gants, lunette, visière, tablier)
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | IMAGE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Vérification du débit reel (drop test) |  |  |  | au 4 mois
vérifier l'état des membranes et étancheité |  |  |  | au 4 mois
Vérifie et nettoie la tête de vanne 4 fonction |  |  |  | au 4 mois
Vérifie et nettoie le pied de vanne |  |  |  | au 4 mois
Rincage pompe et tuyaterie |  |  |  | mensuel
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.

## Ventilation
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF |  | 28
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT: | Systémes de Ventilation |  | MARQUE
EMPLACEMENT: | Usine de traitement |  | CODE DE TERRAIN:
N° DE MODÈLE: | Divers |  | N° DE SÉRIE:
TEMPS DE MARCHE DE L'ÉQUIPEMENT: |  |  | HEURES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES:
MOTEUR ÉLECTRIQUE: | HP: | BÂTI: | R.P.M.: | VOLTS:
PIÈCES & COMPOSANTES:
FOURNISSEUR: |  |  | N° DE TÉLÉPHONE:
ADRESSE: |  |  | REPRÉSENTANT:
FIN DE GARANTIE:
REMARQUES PARTICULIÈRES:
CALENDRIER D'ENTRETIEN
ENTRETIEN RECOMMANDÉ |  | CODE | RÉFÉRENCE AU MANUEL | FRÉQUENCE
Inspection de courroies |  |  |  | 1 /3 mois
Vérification de thermostat, potentiomètre |  |  |  | 1/3mois
Graissage des roulements de ventilateurs |  |  |  | 1/3mois
Nettoyage / remplacement des filtres à l'air |  |  |  | 1 /6mois ; au besoin
Vérification des fixations |  |  |  | 1/6 mois
Remplacement des courroies |  |  |  | 1 / an, au besoin
Nettoyage des volets |  |  |  | 1/6mois
Vérification des lames et .tancheité |  |  |  | 1/6 mois
Vérification des fixations et ajuste de la tringlerie |  |  |  | 1/6 mois
Vérification des servomoteurs |  |  |  | 1/6 mois
USINE D'EAU POTABLE DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN |  | FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF
Page 2/2
TRAVAIL EFFECTUÉ
DATE | DESCRIPTION DU TRAVAIL |  |  | INIT.